«Утверждаю» директор МБОУ «Школа № 86» __________Камышная Т.М

Программа

по устранению нарушений обязательных

требований пожарной безопасности по предписанию органов госпожнадзора

(Предписание  № 1-283/1/1 от 16 июля 2021 года МБОУ «Школа № 86»)

| № По пред | Наименование предписания | Нормативный документ | Виды работы по исполнению | Срок исполнения по предписанию | Срок исполнения по факту | Необходимая сумма для исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветки крупногабаритных деревьев с южной стороны 4-хэтажного здания общеобразовательного учреждения ограничивают проезд пожарной техники и доступ пожарных в этажи здания | П.71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Обрезка деревьев | 01.06.2022 | Август 2021 |  |  |
| 2 | В нарушение п.4.4. СП 486.1311500.2020, в отдельно стоящем строении (юго-восточное от основного здания общеобразовательного учреждения), разделенном на 8 помещений складского и производственного назначения, отсутствует система пожарной сигнализации | Ч.4 ст.51 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Вывезти весь мусор из помещений, помещение обесточить, издать приказ | 01.06.2022 | Август 2021 |  |  |
| 3 | Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещений производственного и складского назначения, расположенных в отдельно стоящем строении (юго-восточное от основного здания общеобразовательного учреждения), с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обзначающими категорию и класс зон этих помещений. Требуемые расчеты в ходе не представлены, знаки на входных дверях отсутствуют. | П.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Вывезти весь мусор из помещений, помещение обесточить, издать приказ | 01.06.2022 | Август 2021 |  |  |
| 4 | На объекте защиты не хранится техническая документация на эксплуатируемые системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем | П.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Документация отсутствует в принципе. При установлении новой системы АПС этот пункт уйдет | 01.06.2022 | До 01.06.2022 |  |  |
| 5 | На объекте защиты не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы пожарной сигнализации, выраженное: -в снятии с охраны 3-х шлейфов системы пожарной сигнализации (9,18,20); -в отсутствии сигнала о пожаре на прибор контрольный пожарный, при сработке ручного пожарного извещателя, расположенного в общем коридоре 4-го этажа эвакуационного выхода в подвальном этаже; -в подвале 2 дымовых пожарных извещателя сняты со штатных мест | П.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Причина: установка новой АПС. На момент проверки шли работы по установке нового оборудования | 01.06.2022 | до 01.08.2021 Контрольная проверка до 01.06.2022 |  |  |
| 6 | На объекте защиты не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, так как уровень звука в ряде помещений 2-го этажа, ниже требуемого (п.4,8 СП 3.13130.2009). Кроме этого, текст речевого оповещения на 3-м и 4-м этажах воспроизводится прерывисто, а также не в полном объеме | П.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | С заменой АПС данный пункт уходит | 01.06.2022 | До 01.08.2022 |  |  |
| 7 | На объекте зашиты в нарушение раздела 7 п.14 таб. 2 СП 3.13130.2009 не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре4-го типа | Ч.2 ст.54 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Составить смету на оставшиеся виды работы | 01.06.2022 | До 01.08.2021 | Требуется дополнительное финансирование |  |
| 8 | Не составлены регламенты технического обслуживания, предназначенные для всех смонтированных систем противопожарной защиты, в которых учитываются требования проектных решений, технической документации и инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты | П.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Имеется в наличии | 01.06.2022 | Июль 2021 |  | выполнено |
| 9 | На объекте защиты отсутствуют проектные решения на смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 П 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение не представлены | Ч.4 ст.51 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Заказать проект на аварийное освещение Заложить финансирование из бюджета на февраль 2022 на текущий ремонт | 01.06.2022 | Март 2022 |  |  |
| 10 | На объекте защиты светильники эвакуационного освещения со встроенными аккумуляторными батареями , расположенные: -около кабинета № 1-11; -в коридоре пищеблока около выхода на улицу; -в помещении обеденного зала около выхода в холл 1-го этажа; Не включаются автоматически при прекращении электропитания | П.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Заказать проект на аварийное освещение Заложить финансирование из бюджета на февраль 2022 на текущий ремонт | 01.06.2022 | до 01.08.2021 Контрольная проверка до 01.06.2022 |  |  |
| 11 | На объекте защиты в нарушение п.6.2.3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 план эвакуации в общем коридоре 2-го этажа перед входом в актовый зал вывешен не в соответствии с местом, указанном в плане | Ч.4 ст.51 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Проверить и устранить | 01.06.2022 | до 01.08.2021 |  | выполнено |
| 12 | На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы Примечание: Под знаками пожарной безопасности правилами противопожарного режима в РФ (к примеру п.11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, подразумеваются знаки безопасности в группу которых входят знаки с кодовым обозначением «F», « P», « W», « E», « D», а также «Разметка сигнальная» Работодатель или уполномоченные им лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: -определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий безопасности; -обозначить виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; -проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей не знаках безопасности); - определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; -обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты. | П.23, п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Заказать проект установки знаков в школе. Смету на «Разметку сигнальную» | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Требуется дополнительное финансирование на «Разметку сигнальную» |  |
| 13 | Отсутствует (не предоставлен в ходе проверки) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который необходимо вносить информацию: -о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц; -о проведении проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи; - о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности; -о проводимых работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухоотводов от горючих отходов и отложений; -о проводимых работах по очистке вытяжных устройств от пожароопасных отложений | П.17 пп.б, п.43, п.48, п.54, п.124 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Имеется в наличии | 01.06.2022 | Июль 2021 |  | выполнено |
| 14 | На объекте защиты не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | П. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Заложить финансирование на закупку в 2022 году | 01.06.2022 | Февраль 2022 |  |  |
| 15 | На объекте защиты не обеспечено обозначение категорий и классов зон на входных дверях помещений складского и производственного назначения в соответствии с проведенными в 2021 г. расчетами | П. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Закупить знаки категорий | 01.06.2022 | Февраль 2022 |  |  |
| 16 | На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф 5.2. (складские помещения) и Ф 4.1 (школа) не разделены собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Перечень складских помещений: - 4 этаж – каб 4-55; - 3 этаж – два книгохранилища - 2-этаж – западное крыло 4-хэтажного здания, лаборантская кабинета физики 2-18 (на момент проверки эксплуатируется под склад) - в актовом зале складское помещение и за актовым залом складское помещение – костюмерная - 1 этаж – при входе в спортзал - складское помещение около кабинета «технология» | Ч.1 ст.88 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Составить смету на установку противопожарных дверей | 01.06.2022 | Август 2021 | Требуется дополнительное финансирование |  |
| 17 | На объекте защиты на полу учебных классов (4-60, 4-57, 3-46,3-43,2-38,2-36) допущено применение декоративно-отделочного материала (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2. Вышеуказанный перечень помещений не является исчерпывающим. Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности указанного материала не предоставлена | П. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Предоставить сертификаты на линолеум | 01.06.2022 | Сентябрь 2021 |  |  |
| 18 | На объекте защиты на потолке учебных классов (4-59, 4-57, 3-50, 2-33, 2-34, 2-35, 1-15, 1-10) допущено применение декоративно-отделочного материала (потолочные плиты в каркасе подвесного потолка типа «Армстронг») с более высокой пожарностью чем класс КМ 1 Перечень помещений не является исчерпывающим. Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной безопасности указанного материала не представлена | П. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Предоставить сертификаты на плиты подвесных потолки | 01.06.2022 | Сентябрь 2021 |  |  |
| 19 | На объекте защиты в нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020 ряд помещений (складское помещение 2- этаж западное крыло, лаборантская каб 2-17, складское помещение – костюмерная за актовым залом) не защищены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели) | Ч.2 ст.54 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Установка дымовых пожарных извещателей | 01.06.2022 | Август 2021 |  |  |
| 20 | На объекте защиты в нарушение п.4.3.7.СП 1.131130.2020 коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа | Ч.4 ст.51 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | По расчету пожарных рисков установление перегородок не требуется | 01.06.2022 | Июль 2021 |  | выполнено |
| 21 | На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов установлены замки (с цилиндровым механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | П. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Установлены запоры для свободного открывания без ключа | 01.06.2022 | Июль 2021 |  | выполнено |
| 22 | На объекте защиты не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами | П. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Заделать в подвале все отверстия и зазоры между стенами | 01.06.2022 | До 01.06.2022 |  |  |
| 23 | На объекте защиты в различных помещениях (складское помещение 2-й этаж западное крыло, каб 2-42, группа помещений в западном крыле 1-го этажа (6 светильников со снятыми колпаками), каб 1-12, 1-5, складские помещения на 2-м этаже напротив входа в актовый зал) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией Вышеуказанный перечень помещений не является исчерпывающим | П. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Промониторить все помещения школы на предмет отсутствия светильников Закупить светильники | 01.06.2022 | До 01.09.2021 |  |  |
| 24 | На объекте защиты ряд устройств, предназначенных для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверей эвакуационных выходов, выходящих на лестничные клетки, находятся в неисправном состоянии (не прижимают дверное полотно до дверной коробки) | П. 14, п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Замена дверей Подготовить смету | 01.06.2022 | До 01.06.2022 | Необходимо дополнительное финансирование |  |
| 25 | На объекте защиты в нарушение п.4.4.6. СП 1.131130.2020 не все двери, выходящие на лестничные клетки оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию | Ч.4 ст.51 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Замена дверей Подготовить смету | 01.06.2022 |  | Необходимо дополнительное финансирование |  |
| 26 | На объекте защиты подвальный этаж используется для хранения различных предметов и материалов | П. 14, п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Привести в порядок подвальное помещение | 01.06.2022 | Август 2021 |  |  |
| 27 | На объекте защиты в нарушение п.5.5.2. СП 4.13130.2013 помещение производственного назначения (кухня) не выделена противопожарными преградами со стороны коридора, ведущего из зала прием пищи, непосредственно наружу в соответствии с требованиями пункта 5.1.2. | Ч.4 ст.51 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Составить смету Заложить финансирование на 2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 |  |  |